| ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммунальная услуга | Допустимые перерывы | Качество |
| Холодное водоснабжение | 1.Суммарно. Не более 8 часов в течение месяца. 2.Единовременно - 4 ч. | Отклонений давления, состава и свойств воды не допускается |
| Горячее водоснабжение | 1.Суммарно. Не более 8 часов в течение месяца. 2.Единовременно - 4 ч. При аварии на тупиковой магистрали - 24 ч. | Температура в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75°C. Допустимые отклонения температуры горячей воды: - в дневное время - не боле 3 °C, - в ночное - не более 5 °C. Отклонений давления, состава и свойств воды не допускается |
| Водоотведение | 1.Суммарно. Не более 8 часов в течение месяца. 2.Единовременно - 4 ч. | Отклонений давления, состава и свойств воды не допускается |
| Отопление | 1.Суммарно. Не более 24 часов в течение месяца. 2. Единовременно - в зависимости от температуры воздуха в жилом помещении: - не более 16ч. при температуре от +12 °C. - не более 8 ч. при температуре от +10 до +12 °C -не более 4ч. при температуре от +8 до +10 °C. | Не ниже +18 °C. В угловых комнатах не ниже +20 °C. Снижение температуры днем (ч 5.00 ч. до 0.00 ч.) не допускается, ночью - не более 3 °C. Превышение температуры - не более 4 °C. |
| Электроснабжение | 2 часа при наличии 2 независимых источников питания. 24 часа - при наличии 1 источника питания. | Отклонение напряжения и частоты не допускается |
| Газоснабжение | Не более 4 часов суммарно в течение месяца | Отклонение свойств газа не допускается. Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |